## Alto
Alto
EN 442 Certification Data
Hauteur |  | 1600 mm |  |  |  |  | 1800 mm |  |  |  |  | 2000 mm |  |  |  |  | 2200 mm
Type |  | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22
W/m en 75/65/20°C |  | 1677 | 2157 | 2592 | 3030 | 3600 | 1863 | 2379 | 2865 | 3330 | 3960 | 2058 | 2595 | 3120 | 3600 | 4290 | 2265 | 2802 | 3390 | 3870 | 4620
n-Exposant |  | 1.2748 | 1.3361 | 1.3202 | 1.3235 | 1.3227 | 1.2892 | 1.332 | 1.3135 | 1.3263 | 1.3214 | 1.3037 | 1.3278 | 1.3068 | 1.3292 | 1.3201 | 1.3182 | 1.3237 | 1.3 | 1.332 | 1.3188
Surface (m²/m) |  | 3.67 | 9.4 | 7.33 | 12.66 | 28.99 | 4.13 | 9.86 | 8.25 | 13.58 | 29.9 | 4.59 | 12.15 | 9.17 | 16.2 | 37.74 | 5.04 | 12.61 | 10.09 | 17.11 | 38.66
Poids (kg/m) |  | 30.9 | 42.9 | 63.3 | 71.1 | 80.7 | 34.5 | 48.3 | 71.1 | 80.1 | 88.8 | 38.1 | 53.7 | 78.6 | 89.1 | 96.6 | 42 | 57.9 | 87.6 | 98.4 | 108.9
Volume (l/m) |  | 7.2 | 7.2 | 14.4 | 14.1 | 14.1 | 8.4 | 8.4 | 16.2 | 16.5 | 16.2 | 9.3 | 9.3 | 18 | 18.6 | 18 | 10.2 | 10.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1
Capacité thermique: |  |  |  | Autres régimes de température?
Temp. d'entrée (°C) |  | 75 | <<< | Indiquez la temp. d'entrée souhaitée
Temp. de sortie (°C) |  | 65 | <<< | Indiquez la temp. de sortie souhaitée
Temp. ambiente (°C) |  | 20 | <<< | Indiquez la temp. ambiente souhaitée
Delta T |  | 50
| Hauteur | 1600 mm |  |  |  |  | 1800 mm |  |  |  |  | 2000 mm |  |  |  |  | 2200 mm
| Type | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22
| 300 | 503 | 647 | 778 | 909 | 1080 | 559 | 714 | 860 | 999 | 1188 | 617 | 779 | 936 | 1080 | 1287 | 680 | 841 | 1017 | 1161 | 1386
| 400 | 671 | 863 | 1037 | 1212 | 1440 | 745 | 952 | 1146 | 1332 | 1584 | 823 | 1038 | 1248 | 1440 | 1716 | 906 | 1121 | 1356 | 1548 | 1848
| 500 | 839 | 1079 | 1296 | 1515 | 1800 | 932 | 1190 | 1433 | 1665 | 1980 | 1029 | 1298 | 1560 | 1800 | 2145 | 1133 | 1401 | 1695 | 1935 | 2310
| 600 | 1006 | 1294 | 1555 | 1818 | 2160 | 1118 | 1427 | 1719 | 1998 | 2376 | 1235 | 1557 | 1872 | 2160 | 2574 | 1359 | 1681 | 2034 | 2322 | 2772
| 700 | 1174 | 1510 | 1814 | 2121 | 2520 | 1304 | 1665 | 2006 | 2331 | 2772 | 1441 | 1817 | 2184 | 2520 | 3003 | 1586 | 1961 | 2373 | 2709 | 3234