## ECO Galva
ECO Galva
EN 442 Certification Data
Height |  | 300 mm |  |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
Type |  | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
W/m (75/65/20°C) |  | 517 | 770 | 958 | 1349 | 687 | 978 | 1212 | 1726 | 848 | 1174 | 1452 | 2071 | 1000 | 1360 | 1679 | 2387 | 1142 | 1538 | 1896 | 2674 | 1397 | 1872 | 2303 | 3171
n-Exponent |  | 1.3145 | 1.2546 | 1.2753 | 1.2716 | 1.3057 | 1.2729 | 1.2867 | 1.2838 | 1.2968 | 1.2912 | 1.2982 | 1.2959 | 1.288 | 1.3095 | 1.3096 | 1.3081 | 1.2889 | 1.3152 | 1.3129 | 1.3207 | 1.2907 | 1.2751 | 1.2898 | 1.2327
Surface (m²/m) |  | 2.09 | 2.44 | 3.51 | 5.26 | 2.95 | 3.37 | 4.92 | 7.38 | 3.8 | 4.31 | 6.33 | 9.49 | 4.66 | 5.24 | 7.74 | 11.61 | 5.51 | 6.18 | 9.15 | 13.72 | 7.22 | 8.05 | 11.97 | 17.96
Weight (kg/m) |  | 8.38 | 13.85 | 15.5 | 22.9 | 11.68 | 18.28 | 20.55 | 30.53 | 14.99 | 22.72 | 25.6 | 38.17 | 18.3 | 27.15 | 30.65 | 45.8 | 21.33 | 31.32 | 35.63 | 53.18 | 27.4 | 39.65 | 45.6 | 67.94
Water content (l/m) |  | 1.89 | 3.45 | 3.45 | 5.2 | 2.34 | 4.62 | 4.62 | 6.93 | 2.8 | 5.78 | 5.78 | 8.67 | 3.25 | 6.95 | 6.95 | 10.4 | 3.77 | 8.12 | 8.12 | 11.27 | 4.8 | 10.45 | 10.45 | 13
Heat capacity |  |  |  | Other systemtemperatures?
Inlet temperature (°C) |  | 75 | <<< | Change inlet temperature
Outlet temperature (°C) |  | 65 | <<< | Change outlet temperature
Room temperature (°C) |  | 20 | <<< | Change room temperature
Delta T |  | 50
| Height | 300 mm |  |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
| Type | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
| 400 | 207 | 308 | 383 | 540 | 275 | 391 | 485 | 690 | 339 | 470 | 581 | 828 | 400 | 544 | 672 | 955 | 457 | 615 | 758 | 1070 | 559 | 749 | 921 | 1268
| 500 | 259 | 385 | 479 | 675 | 344 | 489 | 606 | 863 | 424 | 587 | 726 | 1036 | 500 | 680 | 840 | 1194 | 571 | 769 | 948 | 1337 | 699 | 936 | 1152 | 1586
| 600 | 310 | 462 | 575 | 809 | 412 | 587 | 727 | 1036 | 509 | 704 | 871 | 1243 | 600 | 816 | 1007 | 1432 | 685 | 923 | 1138 | 1604 | 838 | 1123 | 1382 | 1903
| 700 | 362 | 539 | 671 | 944 | 481 | 685 | 848 | 1208 | 594 | 822 | 1016 | 1450 | 700 | 952 | 1175 | 1671 | 799 | 1077 | 1327 | 1872 | 978 | 1310 | 1612 | 2220
| 800 | 414 | 616 | 766 | 1079 | 550 | 782 | 970 | 1381 | 678 | 939 | 1162 | 1657 | 800 | 1088 | 1343 | 1910 | 914 | 1230 | 1517 | 2139 | 1118 | 1498 | 1842 | 2537
| 900 | 465 | 693 | 862 | 1214 | 618 | 880 | 1091 | 1553 | 763 | 1057 | 1307 | 1864 | 900 | 1224 | 1511 | 2148 | 1028 | 1384 | 1706 | 2407 | 1257 | 1685 | 2073 | 2854
| 1000 | 517 | 770 | 958 | 1349 | 687 | 978 | 1212 | 1726 | 848 | 1174 | 1452 | 2071 | 1000 | 1360 | 1679 | 2387 | 1142 | 1538 | 1896 | 2674 | 1397 | 1872 | 2303 | 3171
| 1100 | 569 | 847 | 1054 | 1484 | 756 | 1076 | 1333 | 1899 | 933 | 1291 | 1597 | 2278 | 1100 | 1496 | 1847 | 2626 | 1256 | 1692 | 2086 | 2941 | 1537 | 2059 | 2533 | 3488
| 1200 | 620 | 924 | 1150 | 1619 | 824 | 1174 | 1454 | 2071 | 1018 | 1409 | 1742 | 2485 | 1200 | 1632 | 2015 | 2864 | 1370 | 1846 | 2275 | 3209 | 1676 | 2246 | 2764 | 3805
| 1400 | 724 | 1078 | 1341 | 1889 | 962 | 1369 | 1697 | 2416 | 1187 | 1644 | 2033 | 2899 | 1400 | 1904 | 2351 | 3342 | 1599 | 2153 | 2654 | 3744 | 1956 | 2621 | 3224 | 4439
| 1600 |  | 1232 | 1533 | 2158 | 1099 | 1565 | 1939 | 2762 | 1357 | 1878 | 2323 | 3314 | 1600 | 2176 | 2686 | 3819 | 1827 | 2461 | 3034 | 4278 | 2235 | 2995 | 3685 | 5074
| 1800 |  | 1386 | 1724 | 2428 | 1237 | 1760 | 2182 | 3107 | 1526 | 2113 | 2614 | 3728 | 1800 | 2448 | 3022 | 4297 | 2056 | 2768 | 3413 | 4813 | 2515 | 3370 | 4145 | 5708
| 2000 |  | 1540 | 1916 | 2698 | 1374 | 1956 | 2424 | 3452 | 1696 | 2348 | 2904 | 4142 | 2000 | 2720 | 3358 | 4774 | 2284 | 3076 | 3792 | 5348 | 2794 | 3744 | 4606 | 6342
| 2200 |  | 1694 | 2108 | 2968 |  | 2152 | 2666 | 3797 | 1866 | 2583 | 3194 | 4556 | 2200 | 2992 | 3694 | 5251
| 2400 |  | 1848 | 2299 | 3238 |  | 2347 | 2909 | 4142 | 2035 | 2818 | 3485 | 4970 | 2400 | 3264 | 4030 | 5729
| 2600 |  |  | 2491 |  |  |  | 3151 |  |  |  | 3775 |  |  |  | 4365
| 2800 |  |  | 2682 |  |  |  | 3394 |  |  |  | 4066 |  |  |  | 4701
| 3000 |  |  | 2874 |  |  |  | 3636 |  |  |  | 4356 |  |  |  | 5037