## Everest Plan ECO
|  | Everest Plan ECO | [5 empty] | EUROPE'S MOST EFFICIENT FLAT FRONT RADIATOR
EN 442 Certification Data
Height |  | 300 mm |  |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
Type |  | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
W/m (75/65/20°C) |  | 469 | 705 | 887 | 1259 | 626 | 886 | 1117 | 1587 | 774 | 1053 | 1333 | 1893 | 911 | 1208 | 1537 | 2180 | 1038 | 1353 | 1732 | 2452 | 1260 | 1616 | 2096 | 2952
n-Exponent |  | 1.3013 | 1.2756 | 1.2736 | 1.3118 | 1.2914 | 1.2756 | 1.2802 | 1.3231 | 1.2815 | 1.301 | 1.2874 | 1.3478 | 1.2716 | 1.2977 | 1.2935 | 1.3456 | 1.2782 | 1.2944 | 1.2996 | 1.3434 | 1.2914 | 1.2879 | 1.3118 | 1.3391
Surface (m²/m) |  | 2.09 | 2.44 | 3.51 | 5.26 | 2.95 | 3.37 | 4.92 | 7.38 | 3.8 | 4.31 | 6.33 | 9.49 | 4.66 | 5.24 | 7.74 | 11.61 | 5.51 | 6.18 | 9.15 | 13.72 | 7.22 | 8.05 | 11.97 | 17.96
Weight (kg/m) |  | 11.88 | 16.63 | 18.85 | 26.45 | 16.13 | 21.95 | 24.95 | 35.12 | 20.39 | 27.28 | 31.05 | 43.78 | 24.65 | 32.6 | 37.15 | 52.45 | 28.91 | 37.85 | 42.82 | 61.13 | 37.43 | 48.35 | 54.15 | 78.5
Water content (l/m) |  | 1.89 | 3.29 | 2.9 | 4.35 | 2.34 | 4.11 | 3.88 | 5.82 | 2.8 | 4.93 | 4.87 | 7.28 | 3.25 | 5.75 | 5.85 | 8.75 | 3.77 | 6.63 | 6.73 | 10.19 | 4.8 | 8.4 | 8.5 | 13.06
Heat capacity |  |  |  | Other systemtemperatures?
Inlet temperature (°C) |  | 75 | <<< | Change inlet temperature
Outlet temperature (°C) |  | 65 | <<< | Change outlet temperature
Room temperature (°C) |  | 20 | <<< | Change room temperature
Delta T |  | 50
| Height | 300 mm |  |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
| Type | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
| 400 | 188 | 282 | 355 | 504 | 250 | 354 | 447 | 635 | 310 | 421 | 533 | 757 | 364 | 483 | 615 | 872 | 415 | 541 | 693 | 981 | 504 | 646 | 838 | 1181
| 500 | 235 | 353 | 444 | 630 | 313 | 443 | 559 | 794 | 387 | 527 | 667 | 947 | 456 | 604 | 769 | 1090 | 519 | 677 | 866 | 1226 | 630 | 808 | 1048 | 1476
| 600 | 281 | 423 | 532 | 755 | 376 | 532 | 670 | 952 | 464 | 632 | 800 | 1136 | 547 | 725 | 922 | 1308 | 623 | 812 | 1039 | 1471 | 756 | 970 | 1258 | 1771
| 700 | 328 | 494 | 621 | 881 | 438 | 620 | 782 | 1111 | 542 | 737 | 933 | 1325 | 638 | 846 | 1076 | 1526 | 727 | 947 | 1212 | 1716 | 882 | 1131 | 1467 | 2066
| 800 | 375 | 564 | 710 | 1007 | 501 | 709 | 894 | 1270 | 619 | 842 | 1066 | 1514 | 729 | 966 | 1230 | 1744 | 830 | 1082 | 1386 | 1962 | 1008 | 1293 | 1677 | 2362
| 900 | 422 | 635 | 798 | 1133 | 563 | 797 | 1005 | 1428 | 697 | 948 | 1200 | 1704 | 820 | 1087 | 1383 | 1962 | 934 | 1218 | 1559 | 2207 | 1134 | 1454 | 1886 | 2657
| 1000 | 469 | 705 | 887 | 1259 | 626 | 886 | 1117 | 1587 | 774 | 1053 | 1333 | 1893 | 911 | 1208 | 1537 | 2180 | 1038 | 1353 | 1732 | 2452 | 1260 | 1616 | 2096 | 2952
| 1100 | 516 | 776 | 976 | 1385 | 689 | 975 | 1229 | 1746 | 851 | 1158 | 1466 | 2082 | 1002 | 1329 | 1691 | 2398 | 1142 | 1488 | 1905 | 2697 | 1386 | 1778 | 2306 | 3247
| 1200 | 563 | 846 | 1064 | 1511 | 751 | 1063 | 1340 | 1904 | 929 | 1264 | 1600 | 2272 | 1093 | 1450 | 1844 | 2616 | 1246 | 1624 | 2078 | 2942 | 1512 | 1939 | 2515 | 3542
| 1400 | 657 | 987 | 1242 | 1763 | 876 | 1240 | 1564 | 2222 | 1084 | 1474 | 1866 | 2650 | 1275 | 1691 | 2152 | 3052 | 1453 | 1894 | 2425 | 3433 | 1764 | 2262 | 2934 | 4133
| 1600 |  | 1128 | 1419 | 2014 | 1002 | 1418 | 1787 | 2539 | 1238 | 1685 | 2133 | 3029 | 1458 | 1933 | 2459 | 3488 | 1661 | 2165 | 2771 | 3923 | 2016 | 2586 | 3354 | 4723
| 1800 |  | 1269 | 1597 | 2266 | 1127 | 1595 | 2011 | 2857 | 1393 | 1895 | 2399 | 3407 | 1640 | 2174 | 2767 | 3924 | 1868 | 2435 | 3118 | 4414 | 2268 | 2909 | 3773 | 5314
| 2000 |  | 1410 | 1774 | 2518 | 1252 | 1772 | 2234 | 3174 | 1548 | 2106 | 2666 | 3786 | 1822 | 2416 | 3074 | 4360 | 2076 | 2706 | 3464 | 4904 | 2520 | 3232 | 4192 | 5904
| 2200 |  | 1551 | 1951 | 2770 |  | 1949 | 2457 | 3491 | 1703 | 2317 | 2933 | 4165 | 2004 | 2658 | 3381 | 4796
| 2400 |  | 1692 | 2129 | 3022 |  | 2126 | 2681 | 3809 | 1858 | 2527 | 3199 | 4543 | 2186 | 2899 | 3689 | 5232
| 2600 |  |  | 2306 |  |  |  | 2904 |  |  |  | 3466 |  |  |  | 3996
| 2800 |  |  | 2484 |  |  |  | 3128 |  |  |  | 3732 |  |  |  | 4304
| 3000 |  |  | 2661 |  |  |  | 3351 |  |  |  | 3999 |  |  |  | 4611